附件1：维保设备清单
	序号
	位置
	设备数量明细

	1
	4号楼
	中央空调主机10台；ICU主机2台；层流风机18台；新风机19台；风机盘管268台；水泵6台

	2
	6号楼
	中央空调主机17台；新风机11台；吸顶机37台；风机盘管90台

	3
	院内其他位置
	分体空调227台；精密空调2台


  













 附件2：维保服务详细技术要求
一、预防性维保工作内容
1、中央空调主机：一年开展2次集中维护保养（冷暖换季各一次）
1）检查机组控制系统，并提供机组运行状况、安全/控制设定及报警记录等的报告；
2）检查操作和安全控制器的工作情况，如有必要则进行调校；
3）主机组系统检漏；
4）检查及清理主机马达起动器及触点；
5）检查机组及设备状态；
6）对压缩机油位、油质分析判断，必要时提出更换；
7）观测机组运行水质状况；
8）测量压缩机吸气、排气温度；
9)全面检查机组安全保护装置是否正常；
10)负责机组保温层的修复，并根据机组情况进行外保养；
11)测试主机马达绝缘情况及运行电流；
12)清理起动柜及检查各主线接口是否牢靠；
13)测量控制回路的电压及变压器温升情况；
14)机械清洗机组冷凝器。
2、中央空调主机日常巡检：每月常规检查不少于两次，每周巡查两次。
1)检查主机起动触点及控制器装置；
2)测试主机马达绝缘情况及运行电流；
3)清理起动柜及检查主线接口牢固程度；
4)检查润滑油油质油位，如需要及时提出；
5)测量控制回路的电压及变压器温升情况；
6)测量冷冻水进出机组的温差是否正常；
7)检查油箱电加热器工作情况；
8)测试机组水流开关或压差开关的工作情况；
9) 在机组运行期间，检查机组输入电流与运行工况负荷是否相一致；
10)对机组保温材料破损处进行修补。
3、末端设备清洗保养要求
中央空调所有新风机、风机盘管末端进出风口每年清洗2次；末端蒸发器每年清洗1次，中央空调循环水更换1次；分体式空调和精密空调冷凝器、过滤网每年清洗1次。
4、维保档案管理要求
所有维保均要有纸质记录档案，定期向采购人提交档案记录，每年提供维护报告表，每月常规检查表，每周巡查表及所有的清洗记录。
二、维修和其他要求
1）维修分为预防性检修、故障排除。预防性检修是指在运行过程中，为防止故障发生所采取的具体措施。除压缩机、冷凝器、蒸发器、节流电子阀等主要部件损坏外，其他故障均在中标人服务范围之内。
2）中央空调系统及分体式空调发生故障，中标人接报修电话通知后1小时内到达现场；小修12小时修复完毕；大修依据具体情况确定，并提供应急方案以保障医疗秩序的正常运转。
3）中标人按照合同约定的具体内容和标准进行设备保养及日常维护，日常维护中更换单件200元以下的零配件费用包含在全年维保费中，单件200元以上（含）费用由中标人以书面形式报招标人，招标人根据具体情况决定，配件可自行采购也可以委托中标人采购。中标人必须严格执行国家现行有效的质量标准和提供合格的维护保养工作；所用零配件必须为未使用过的新零配件，由于所用零配件质量问题所造成的损失由中标人负责。
4）报价要求：各投标人根据现场勘查的实际情况进行投标报价，以一年总费用为准，费用总报价中需包含空调系统运行和维保、人工费、材料费（单价200以下）等一切费用，招标人不承担中标价以外的任何费用（双方另有约定的除外）。










附件3：供应商报价表模板
黄山市第三人民医院空调系统年度维保项目报价表
	序号
	项目内容
	报价金额（元）
	备注

	1
	全院空调系统1年维保服务
	总价 ￥________
大写：
____________________
	包含：人工、巡检、换季保养、清洗、单价200元以下零配件、差旅、税费、维保台账资料等全部费用
不含：单件≥200元配件、压缩机/冷凝器/蒸发器/电子节流阀等核心大件 









服务承诺
（供应商填写并加盖公章）
1.完全响应本询价公告及附件全部维保服务要求，严格按照技术条款开展全年维保工作；
2.接到故障报修1小时内到场处置，小故障12小时内修复；
3.维保期间按要求提交巡检记录、清洗记录、年度维保总结报告；
4.本报价为一次性闭口包干价，服务周期1年。

供应商名称（加盖公章）：________________________
法定代表人/授权代表签字：________________________
联系电话：____________________________________
日期：_______年____月____日
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